## Base Case
Voltage Profile for Sample Feeder
Parameter |  | Note
Nominal Voltage (V) | 12470
R (Ohm/mi) | 0.592
X (Ohm/mi) | 0.761 | 336
Total Length (mi) | 6
Load kVA | 4000
Load PF (lagging) | 0.92
Substation Voltage (p.u.) | 1.034
Line Regulator (p.u.) | 1.04 | # or 0
| Location | Impedance |  |  | Load | Bus Load |  | Power Factor Correction | Section Load | [6 empty] | Voltage
| Bus | Length | R | X | kVA | kW | kVAR | Qcap | kW | kVAR | kVA | Iline (A) | Section Ploss (kW) | Section Voltage Drop (V) | Voltage Drop (120V base) | Bus Voltage (120V base)
| 0 | [14 empty] | 124.08
| 1 | 1 | 0.592 | 0.761 | 666.6667 | 613.3333 | 261.2789 | 0 | 3680 | 1567.6734 | 4000 | 185.1966 | 60.9128 | 156.1003 | 2.6018 | 121.4782
| 2 | 1 | 0.592 | 0.761 | 666.6667 | 613.3333 | 261.2789 | 0 | 3066.6667 | 1306.3945 | 3333.3333 | 154.3305 | 42.3006 | 130.0836 | 2.1682 | 119.31
| 2 | [14 empty] | 124.8
| 3 | 1 | 0.592 | 0.761 | 666.6667 | 613.3333 | 261.2789 | 0 | 2453.3333 | 1045.1156 | 2666.6667 | 123.4644 | 27.0724 | 104.0669 | 1.7346 | 123.0654
| 4 | 1 | 0.592 | 0.761 | 666.6667 | 613.3333 | 261.2789 | 0 | 1840 | 783.8367 | 2000 | 92.5983 | 15.2282 | 78.0502 | 1.3009 | 121.7645
| 5 | 1 | 0.592 | 0.761 | 666.6667 | 613.3333 | 261.2789 | 0 | 1226.6667 | 522.5578 | 1333.3333 | 61.7322 | 6.7681 | 52.0334 | 0.86728 | 120.8973 | End of Feeder Voltage
| 6 | 1 | 0.592 | 0.761 | 666.6667 | 613.3333 | 261.2789 | 0 | 613.3333 | 261.2789 | 666.6667 | 30.8661 | 1.692 | 26.0167 | 0.43364 | 120.4636
[5 empty] | 4000 | [7 empty] | 153.9741 | Net kW Losses