## Sheet1
Capacitor Placement based on Spot Load Model
Nominal Voltage (V) | 12470
R (Ohm/mi) | 0.592 | 336
X (Ohm/mi) | 0.761
Total Length (mi) | 6
Feeder kVA | 5100
Feeder PF (lagging) | 0.707
Substation Voltage (p.u.) | 1.05
| Location | Impedance |  |  | Load |  |  | Power Factor Correction | Section Flow | [6 empty] | Bus
| Bus | Length | R | X | kVA | kW | kVAR | Qcap | kW | kVAR | kVA | Iline (A) | Section Ploss (kW) | Section Voltage Drop (V) | Voltage Drop (p.u.) | Bus Voltage (p.u.)
| 0 | [14 empty] | 1.05
| 1 | 1 | 0.592 | 0.761 | 850 | 600.95 | 601.1315 | 0 | 3605.7 | 3606.7891 | 5100 | 236.1256 | 99.0214 | 225.9093 | 0.031378 | 1.0186
| 2 | 1 | 0.592 | 0.761 | 850 | 600.95 | 601.1315 | 0 | 3004.75 | 3005.6576 | 4250 | 196.7713 | 68.7649 | 188.2577 | 0.026149 | 0.99247
| 3 | 1 | 0.592 | 0.761 | 850 | 600.95 | 601.1315 | 0 | 2403.8 | 2404.5261 | 3400 | 157.4171 | 44.0095 | 150.6062 | 0.020919 | 0.97155
| 4 | 1 | 0.592 | 0.761 | 850 | 600.95 | 601.1315 | 0 | 1802.85 | 1803.3945 | 2550 | 118.0628 | 24.7554 | 112.9546 | 0.015689 | 0.95587
| 5 | 1 | 0.592 | 0.761 | 850 | 600.95 | 601.1315 | 0 | 1201.9 | 1202.263 | 1700 | 78.7085 | 11.0024 | 75.3031 | 0.010459 | 0.94541
| 6 | 1 | 0.592 | 0.761 | 850 | 600.95 | 601.1315 | 0 | 600.95 | 601.1315 | 850 | 39.3543 | 2.7506 | 37.6515 | 0.0052297 | 0.94018 | End of Feeder Voltage | 112.8211
[5 empty] | 5100 | 3605.7 | 3606.7891 |  | 3605.7 |  |  |  | 250.3041 | Net kW Losses
[11 empty] | 0.707 | Station PF
| Bus Location | kVAR
| 0 | 3606.7891
| 1 | 3005.6576
| 1 | 3005.6576
| 2 | 2404.5261
| 2 | 2404.5261
| 3 | 1803.3945
| 3 | 1803.3945
| 4 | 1202.263
| 4 | 1202.263
| 5 | 601.1315
| 5 | 601.1315
| 6 | 0
| 6 | 0