## Sheet1
L-L voltage | 4160 | 12470 | 22860 | 34500
L-N voltage | 2401.7771 | 7199.5579 | 13198.2272 | 19918.5843
R per mile | 0.19731 | 0.19731 | 0.19731 | 0.19731
X per mile | 0.53377 | 0.53377 | 0.53377 | 0.53377
Power Factor (Cos (theta)) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Sin (theta) | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589 | 0.43589
K (% VD per kVA*mile) | 0.002371% | 0.0002638% | 7.85e-05% | 3.447e-05%
Load Center location | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67
Current flow served at each feeder breaker | 335 | 335 | 335 | 335
kVA served at each feeder breaker | 2413.786 | 7235.5556 | 13264.2183 | 20018.1772
Max feeder length to assure VD < 5% | 1.3042 | 3.9095 | 7.1668 | 10.816
Max sq mi to assure VD < 5% | 6.8037 | 61.1352 | 205.4524 | 467.9473
Substation kVA served at feeder thermal limits | 9655.144 | 28942.2226 | 53056.8732 | 80072.7088